2
QCĐP 01:2024/ĐN


[image: image1.png]



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QCĐP      :2026/ĐN
QUY CHUẨN KỸ THUẬT ĐỊA PHƯƠNG

VỀ CHẤT LƯỢNG NƯỚC SẠCH SỬ DỤNG CHO

MỤC ĐÍCH SINH HOẠT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI
(Local technical regulation on Domestic Water Quality 
in Dong Nai Province)

ĐỒNG NAI – 2026
Lời nói đầu:
QCĐP     :2026/ĐN do Ban soạn thảo Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Đồng Nai biên soạn trên cơ sở quy định theo Thông tư số 52/2024/TT-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt; Sở Y tế trình duyệt; Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số        /2026/QĐ-UBND ngày       tháng     năm 2026.
QUY CHUẨN KỸ THUẬT ĐỊA PHƯƠNG VỀ CHẤT LƯỢNG

NƯỚC SẠCH SỬ DỤNG CHO MỤC ĐÍCH SINH HOẠT

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI
Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chuẩn này quy định:

1. Quy chuẩn này quy định mức giới hạn các thông số chất lượng và yêu cầu quản lý đối với nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
2. Nội kiểm, ngoại kiểm, kiểm tra và giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt (sau đây gọi là nước sạch).

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Quy chuẩn này áp dụng đối với: Đơn vị cấp nước; đơn vị sử dụng nước; đơn vị, hộ gia đình tự khai thác sử dụng; các cơ quan quản lý nhà nước về thanh tra, kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch hoặc cơ quan y tế được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền giao thực hiện ngoại kiểm, kiểm tra, giám sát; các phòng thử nghiệm và tổ chức công nhận thử nghiệm có tham gia hoạt động thử nghiệm các thông số chất lượng nước sạch trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
2. Các đơn vị cấp nước tại các tỉnh, thành phố khác có hoạt động cung cấp nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

3. Quy chuẩn này không áp dụng đối với nước uống trực tiếp tại vòi, nước khoáng thiên nhiên đóng chai và nước uống đóng chai được sử dụng mục đích giải khát, nước sản xuất ra từ các bình lọc nước, hệ thống lọc nước và các loại nước không dùng cho mục đích sinh hoạt.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Quy chuẩn này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Đơn vị cấp nước là tổ chức, cá nhân thực hiện một phần hoặc tất cả các hoạt động khai thác, sản xuất, truyền dẫn, bán buôn, bán lẻ nước sạch theo hệ thống cấp nước tập trung hoàn chỉnh. Kể cả các đơn vị cấp nước ngoại tỉnh đặt cơ sở trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

2. Đơn vị sử dụng nước là cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, khu chung cư, khu tập thể, bệnh viện, trường học, khách sạn, nhà hàng, khu nghỉ dưỡng có bể chứa nước sạch được cung cấp bởi đơn vị cấp nước.

3. Đơn vị và hộ gia đình tự khai thác sử dụng là cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, khu chung cư, khu tập thể, bệnh viện, trường học, khách sạn, nhà hàng, khu nghỉ dưỡng, hộ gia đình tự khai thác sử dụng từ nguồn nước mặt hoặc nước dưới đất, không phải sử dụng nước được cung cấp bởi đơn vị cấp nước.

4. Nội kiểm là việc lấy mẫu, thử nghiệm chất lượng nước sạch do đơn vị cấp nước, đơn vị sử dụng nước, đơn vị và hộ gia đình tự khai thác sử dụng nước tổ chức thực hiện.

5. Ngoại kiểm là việc thực hiện lấy mẫu, thử nghiệm chất lượng nước sạch do cơ quan y tế được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền giao tổ chức thực hiện. Hoạt động ngoại kiểm có thể thực hiện độc lập hoặc phối hợp với hoạt động kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch.

6. Kiểm tra, giám sát là việc kiểm tra, giám sát thực hiện các quy định về nội kiểm, ngoại kiểm và đảm bảo chất lượng nước sạch do cơ quan quản lý nhà nước về y tế, cơ quan y tế được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền giao thực hiện.

7. Nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt là nước đã qua xử lý có chất lượng bảo đảm, đáp ứng yêu cầu sử dụng cho mục đích ăn uống, vệ sinh của con người (viết tắt là nước sạch).
8. Thông số cảm quan là những yếu tố về màu sắc, mùi vị có thể cảm nhận được bằng các giác quan của con người.
9. CFU là chữ viết tắt của cụm từ tiếng Anh “Colony Forming Unit” có nghĩa là đơn vị hình thành khuẩn lạc.

10. MPN là chữ viết tắt của cụm từ tiếng Anh “Most probable number” có nghĩa là số có xác suất lớn nhất.

11. NTU là chữ viết tắt của cụm từ tiếng Anh “Nephelometric Turbidity Unit” có nghĩa là đơn vị đo độ đục.

12. SMEWW là chữ viết tắt của cụm từ tiếng Anh “Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater” có nghĩa là các phương pháp chuẩn thử nghiệm nước và nước thải của Hoa Kỳ.

13. TCU là chữ viết tắt của cụm từ tiếng Anh “True Color Unit” có nghĩa là đơn vị đo màu sắc.

14. US EPA là chữ viết tắt của cụm từ tiếng Anh “United States Environmental Protection Agency” có nghĩa là Cơ quan bảo vệ môi trường Hoa Kỳ.
Chương II

QUY ĐỊNH VỀ KỸ THUẬT
Điều 4. Danh mục các thông số chất lượng nước sạch và ngưỡng giới hạn cho phép 
1. Đối với đơn vị cấp nước
	TT
	Tên thông số
	Đơn vị tính
	Ngưỡng giới hạn cho phép

	Các thông số nhóm A

	
	a. Thông số vi sinh vật
	
	

	1
	Coliform tổng số
	CFU/100 mL hoặc MPN/100 mL
	< 1

	2
	E. coli hoặc Coliform chịu nhiệt
	CFU/100 mL hoặc MPN/100 mL
	< 1

	
	b. Thông số cảm quan và hóa học
	
	

	3
	Màu sắc
	TCU
	15

	4
	Mùi (*)
	-
	Không có mùi lạ

	5
	pH (*)
	-
	Trong khoảng

6,0-8,5

	6
	Độ đục
	NTU
	2

	7
	Asen (Arsenic) (As)
	mg/L
	0,01

	8
	Clo dư tự do(*)
	mg/L
	Trong khoảng

0,2 - 1,0

	9
	Permanganat
	mg/L
	2

	10
	Amoni (NH3 và NH4+ tính theo N)
	mg/L
	1

	Các thông số nhóm B

	
	a. Thông số vi sinh vật
	
	

	11
	Trực khuẩn mủ xanh 
(Pseudomonas aeruginosa)
	CFU/100mL
	< 1

	12
	Tụ cầu vàng
(Staphylococcus aureus)
	CFU/100mL
	< 1

	
	b. Thông số hóa học
	
	

	13
	Antimon (Sb)
	mg/L
	0,02

	14
	Bari (Ba)
	mg/L
	1,3

	15
	Bor tính chung cho cả Borat 
và axit Boric (B)
	mg/L
	2,4

	16
	Cadmi (Cd)
	mg/L
	0,003

	17
	Chì (Plumbum) (Pb)
	mg/L
	0,01

	18
	Clorua (Chloride) (Cl-) 
	mg/L
	250 (hoặc 300)(**)

	19
	Chromi (Cr)
	mg/L
	0,05

	20
	Đồng (Cuprum) (Cu)
	mg/L
	1

	21
	Độ cứng, tính theo CaCO3
	mg/L
	300

	22
	Florua (Fluoride) (F-)
	mg/L
	1,5

	23
	Kẽm (Zincum) (Zn) 
	mg/L
	2

	24
	Mangan (Mn)
	mg/L
	0,1

	25
	Natri (Na)
	mg/L
	200

	26
	Nhôm (Aluminium) (Al)
	mg/L
	0,2

	27
	Nickel (Ni)
	mg/L
	0,07

	28
	Nitrat (NO3- tính theo N)
	mg/L
	11

	29
	Nitrit (NO2- tính theo N)
	mg/L
	0,9

	30
	Sắt (Ferrum) (Fe)
	mg/L
	0,3

	31
	Sulfat (Sulfate) (SO42-)
	mg/L
	250

	32
	Thủy ngân (Hydrargyrum) (Hg)
	mg/L
	0,001

	33
	Tổng chất rắn hòa tan (TDS)
	mg/L
	1.000

	34
	Xyanua (Cyanide) (CN-)
	mg/L
	0,05

	
	Nhóm Alkan clo hóa
	 
	 

	35
	1,1,1 - Trichloroethane (C2H3CI3)
	µg/L
	2.000

	36
	1,2 - Dichloroethane (C2H4CI2)
	µg/L
	30

	37
	1,2 - Dichloroethene (C2H2CI2)
	µg/L
	50

	38
	Carbon tetrachloride (CCI4)
	µg/L
	2

	39
	Dichloromethane (CH2CI2)
	µg/L
	20

	40
	Tetrachloroethene (C2CI4)
	µg/L
	40

	41
	Trichloroethene (C2HCI3)
	µg/L
	8

	42
	Vinyl chloride (C2H3CI)
	µg/L
	0,3

	
	Nhóm Hydrocacbua thơm
	
	

	43
	Benzene (C6H6)
	µg/L
	10

	44
	Ethylbenzene (C8H10)
	µg/L
	300

	45
	Pentachlorophenol (C6HCI5O)
	µg/L
	9

	46
	Styrene (C8H8)
	µg/L
	20

	47
	Toluene (C7H8)
	µg/L
	700

	48
	Xylene (C8H10)
	µg/L
	500

	 
	Nhóm chất hữu cơ phức tạp
	 
	 

	49
	Acrylamide (C3H5NO)
	µg/L
	0,5

	 
	Nhóm hóa chất bảo vệ thực vật
	 
	 

	50
	1,2 - Dichloropropane (C3H6CI2)
	µg/L
	40

	51
	Atrazine (C8H14CIN5) và 
các dẫn xuất chloro-s-triazine
	µg/L
	100

	52
	Chlorpyrifos (C9H11CI3NO3PS)
	µg/L
	30

	53
	Chlordane (C10H6CI8)
	µg/L
	0,2

	54
	Cyanazine (C9H13CIN6)
	µg/L
	0,6

	55
	DDT (C14H9CI5) và các dẫn xuất
	µg/L
	1

	56
	Hydroxyatrazine (C8H15N5O)
	µg/L
	200

	57
	Trifluralin (C13H16F3N3O4)
	µg/L
	20

	 
	Nhóm hóa chất khử trùng và sản phẩm phụ
	
	

	58
	2,4,6 - Trichlorophenol (C6H2CI3OH)
	µg/L
	200

	59
	Bromat (BrO3-)
	µg/L
	10

	60
	Formaldehyde (CH2O)
	µg/L
	500

	61
	Monochloramine (NH2CI)
	µg/L
	3.000

	
	Nhóm Trihalomethane (THM)
	
	

	62
	Bromodichloromethane (CHBrCl2)
	µg/L
	60

	63
	Bromoform (CHBr3)
	µg/L
	100

	64
	Chloroform (CHCI3)
	µg/L
	300

	65
	Dibromochloromethane (CHBr2CI)
	µg/L
	100

	
	Nhóm Halogenated acetonitrile
	
	

	66
	Dibromoacetonitrile (C2HBr2N)
	µg/L
	70

	67
	Dichloroacetonitrile (C2HCI2N)
	µg/L
	20

	68
	Trichloroacetonitrile (C2CI3N)
	µg/L
	1

	
	Nhóm Haloacetic acid (HAA)
	
	

	69
	Acid monochloroacetic (C2H3CIO2)
	µg/L
	20

	70
	Acid dichloroacetic (C2H2CI2O2)
	µg/L
	50

	71
	Acid trichloroacetic (C2HCI3O2)
	µg/L
	200

	 
	c. Thông số nhiễm xạ
	 
	 

	72
	Tổng hoạt độ phóng xạ α
	Bq/L
	0,1

	73
	Tổng hoạt độ phóng xạ β
	Bq/L
	1,0

	Chú thích:

(-) là không có đơn vị tính

(*) Thông số đo tại hiện trường, Clo dư chỉ áp dụng cho đơn vị sử dụng Clo để khử trùng
(**) Chỉ áp dụng cho vùng ven biển, hải đảo hoặc khu vực bị nhiễm mặn

Hai chất Nitrit và Nitrat đều có khả năng tạo methemoglobin. Do vậy, trong trường hợp hai chất này đồng thời có mặt trong nước sạch thì tổng tỷ lệ nồng độ (C) của mỗi chất so với giới hạn tối đa (GHTĐ) của chúng không được lớn hơn 1 và được tính theo công thức sau:

Cnitrat/GHTĐnitrat + Cnitrit/GHTĐnitrit ≤ 1


2. Đối với đơn vị sử dụng nước

	TT
	Tên thông số
	Đơn vị tính
	Ngưỡng giới hạn cho phép

	1
	Coliform tổng số
	CFU/100 mL hoặc MPN/100 mL
	< 1

	2
	E. coli hoặc Coliform chịu nhiệt
	CFU/100 mL hoặc MPN/100 mL
	< 1

	3
	Màu sắc
	TCU
	15

	4
	Mùi (*)
	-
	Không có mùi lạ

	5
	pH (*)
	-
	Trong khoảng

6,0-8,5

	6
	Độ đục
	NTU
	2

	7
	Asen (Arsenic) (As)
	mg/L
	0,01

	8
	Clo dư tự do(*)
	mg/L
	Trong khoảng

0,2 - 1,0

	9
	Permanganat
	mg/L
	2

	10
	Amoni (NH3 và NH4+ tính theo N)
	mg/L
	1

	11
	Trực khuẩn mủ xanh
(Pseudomonas aeruginosa)
	CFU/ 100mL
	< 1

	12
	Tụ cầu vàng 
(Staphylococcus aureus)
	CFU/ 100mL
	< 1

	Chú thích:

(-) là không có đơn vị tính

(*) Thông số đo tại hiện trường, Clo dư chỉ áp dụng cho đơn vị sử dụng Clo để khử trùng


3. Đối với đơn vị và hộ gia đình tự khai thác sử dụng
	TT
	Tên thông số
	Đơn vị tính
	Ngưỡng giới hạn cho phép

	1
	Coliform tổng số
	CFU/100 mL hoặc MPN/100 mL
	< 1

	2
	E. coli hoặc Coliform chịu nhiệt
	CFU/100 mL hoặc MPN/100 mL
	< 1

	3
	Màu sắc
	TCU
	15

	4
	Mùi (*)
	-
	Không có mùi lạ

	5
	pH (*)
	-
	Trong khoảng

6,0-8,5

	6
	Độ đục
	NTU
	2

	7
	Asen (Arsenic) (As)
	mg/L
	0,01

	8
	Clo dư tự do(*)
	mg/L
	Trong khoảng

0,2 - 1,0

	9
	Permanganat
	mg/L
	2


	10
	Amoni (NH3 và NH4+ tính theo N)
	mg/L
	1

	11
	Trực khuẩn mủ xanh 
(Pseudomonas aeruginosa)
	CFU/ 100mL
	< 1

	12
	Tụ cầu vàng 
(Staphylococcus aureus)
	CFU/ 100mL
	< 1

	Chú thích:

(-) là không có đơn vị tính

(*) Thông số đo tại hiện trường, Clo dư chỉ áp dụng cho đơn vị sử dụng Clo để khử trùng



Chương III

QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ
Điều 5. Quy định về nội kiểm chất lượng nước sạch
1. Đơn vị cấp nước phải thực hiện nội kiểm chất lượng nước sạch như sau: Thực hiện theo Quy chuẩn này và theo khoản 1 Điều 4 Thông tư số 52/2024/TT-BYT ngày 31/12/2024 của Bộ trưởng Bộ Y tế.
2. Đơn vị sử dụng nước phải tổ chức thực hiện nội kiểm chất lượng nước sạch như sau: Thực hiện theo Quy chuẩn này và theo khoản 2 Điều 4 Thông tư số 52/2024/TT-BYT ngày 31/12/2024 của Bộ trưởng Bộ Y tế.
3. Đơn vị và hộ gia đình tự khai thác sử dụng: Khuyến cáo thực hiện nội kiểm chất lượng nước sạch như sau:

a) Tần suất và thông số thử nghiệm:

- Tần suất thử nghiệm định kỳ đối với đơn vị tự khai thác sử dụng không ít hơn 06 tháng một lần. Trường hợp có nghi ngờ về chất lượng nước sạch thì phải thử nghiệm ngay;
- Tần suất thử nghiệm định kỳ đối với hộ gia đình tự khai thác sử dụng không ít hơn 01 năm một lần. Trường hợp có nghi ngờ về chất lượng nước sạch thì phải thử nghiệm ngay;

- Thông số thử nghiệm: 12 thông số theo khoản 3 Điều 4 Quy chuẩn này. 
b) Số lượng và vị trí lấy mẫu thử nghiệm: Lấy ít nhất 01 mẫu nước tại vòi sử dụng hoặc bể chứa nước hoặc trực tiếp tại khu vực khai thác;

c) Trường hợp kết quả thử nghiệm các thông số nước không đạt theo quy định của Quy chuẩn này hoặc QCVN 01-1:2024/BYT trong vòng 24 giờ kể từ khi có kết quả thử nghiệm, đơn vị và hộ gia đình tự khai thác sử dụng phải báo cáo cho cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương để phối hợp, xác định nguyên nhân và thực hiện các biện pháp khắc phục kịp thời, báo cáo cho cơ quan y tế có thẩm quyền để được theo dõi và hướng dẫn. 

Điều 6. Quy định về ngoại kiểm, kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch
Thực hiện theo Quy chuẩn này và theo Điều 5 Thông tư số 52/2024/TT-BYT ngày 31/12/2024 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Điều 7. Phương pháp lấy mẫu, phương pháp thử
Thực hiện theo Điều 5 của QCVN 01-1:2024/BYT ban hành theo Thông tư số 52/2024/TT-BYT ngày 31/12/2024 của Bộ trưởng Bộ Y tế.
Điều 8. Yêu cầu đối với phòng thử nghiệm chất lượng nước sạch
Thực hiện theo Điều 6 và khoản 3 Điều 8 của QCVN 01-1:2024/BYT ban hành theo Thông tư số 52/2024/TT-BYT ngày 31/12/2024 của Bộ trưởng Bộ Y tế.
Điều 9. Công bố hợp quy
Đơn vị cấp nước phải tự tiến hành đánh giá hợp quy theo quy định tại Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật; Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN ngày 31 tháng 03 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.

Chương IV
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 10. Trách nhiệm tổ chức thực hiện
1. Sở Y tế

- Thực hiện các quy định theo Quy chuẩn này và các quy định tại khoản 4 Điều 6 Thông tư số 52/2024/TT-BYT;
- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban ngành và đơn vị liên quan có trách nhiệm phổ biến, triển khai, hướng dẫn, kiểm tra và theo dõi việc thực hiện Quy chuẩn này và QCVN 01-1:2024/BYT ban hành theo Thông tư số 52/2024/TT-BYT trên địa bàn;

- Tiếp nhận bản công bố hợp quy của đơn vị cấp nước trên địa bàn theo quy định tại Điều 15 Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật;

- Xây dựng kế hoạch, bảo đảm nhân lực, trang thiết bị trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh bố trí kinh phí (trong ngân sách hằng năm) cho việc thực hiện kiểm tra, giám sát và ngoại kiểm chất lượng nước sạch trên địa bàn;

- Chỉ đạo các đơn vị chuyên môn thực hiện kiểm tra, giám sát, ngoại kiểm chất lượng nước sạch theo Quy chuẩn này và QCVN 01-1:2024/BYT ban hành theo Thông tư số 52/2024/TT-BYT đối với các đơn vị cấp nước, đơn vị sử dụng nước, đơn vị và hộ gia đình tự khai thác sử dụng tại vùng có nguy cơ ô nhiễm nguồn nước trên địa bàn tỉnh và tổng hợp báo cáo, kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban ngành và đơn vị liên quan tổ chức, kiểm tra việc đảm bảo chất lượng nước sạch của các đơn vị cấp nước trên địa bàn;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp với các Sở, ban ngành và đơn vị liên quan tham mưu, kiến nghị với Ủy ban nhân dân tỉnh các giải pháp cần thiết đảm bảo chất lượng nước sạch cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn, sửa đổi, bổ sung Quy chuẩn này phù hợp với thực tiễn và yêu cầu quản lý khi cần thiết.

2. Các Sở, ban ngành và đơn vị liên quan
- Căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, phối hợp với Sở Y tế tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy chuẩn này và QCVN 01-1:2024/BYT ban hành theo Thông tư số 52/2024/TT-BYT và tham mưu, kiến nghị với Ủy ban nhân dân tỉnh các giải pháp cần thiết đảm bảo chất lượng nước sạch cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn;
- Phối hợp với Sở Y tế tham mưu, kiến nghị với Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung Quy chuẩn này phù hợp với thực tiễn và yêu cầu quản lý khi cần thiết.

3. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh
- Thực hiện các quy định theo Quy chuẩn này và các quy định tại Điều 5 và khoản 5, khoản 10 Điều 6 Thông tư số 52/2024/TT-BYT;
- Xây dựng kế hoạch, dự toán kinh phí hằng năm trình Sở Y tế để thực hiện việc ngoại kiểm, kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện;

- Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện kiểm tra, giám sát và ngoại kiểm định kỳ, đột xuất chất lượng nước sạch của tất cả đơn vị cấp nước, đơn vị sử dụng nước, đơn vị và hộ gia đình tự khai thác sử dụng trên địa bàn;

- Chỉ đạo, hướng dẫn và phối hợp với Trạm Y tế các xã, phường về chuyên môn, kỹ thuật kiểm tra, giám sát và ngoại kiểm chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt;

- Thực hiện báo cáo theo quy định tại Thông tư số 52/2024/TT-BYT;
- Căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu, kiến nghị với Sở Y tế các giải pháp cần thiết đảm bảo chất lượng nước sạch cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn. Phối hợp với Sở Y tế tham mưu, kiến nghị với Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung Quy chuẩn này phù hợp với thực tiễn và yêu cầu quản lý khi cần thiết.
4. Trạm Y tế xã/phường
- Thực hiện kiểm tra, giám sát và ngoại kiểm chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn theo chức năng nhiệm vụ theo văn bản hợp nhất số 06/VBHN-BYT ngày 06/2/2026 của Bộ trưởng Bộ Y tế và các văn bản hướng dẫn có liên quan.
5. Đơn vị cấp nước
Thực hiện các quy định theo Quy chuẩn này và các quy định tại khoản 7, khoản 10 Điều 6 Thông tư số 52/2024/TT-BYT.
6. Đơn vị cấp nước có nhiều công trình cấp nước
Thực hiện chế độ nội kiểm, ngoại kiểm, kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch theo Quy chuẩn này và quy định tại khoản 10 Điều 6 Thông tư số 52/2024/TT-BYT.
7. Đơn vị sử dụng nước
Thực hiện các quy định theo Quy chuẩn này và các quy định tại khoản 8 Điều 6 Thông tư số 52/2024/TT-BYT.

8. Đơn vị, hộ gia đình tự khai thác sử dụng
- Thực hiện các quy định về sử dụng nguồn nước an toàn theo khuyến cáo của chính quyền địa phương;
- Thường xuyên tự kiểm tra, đảm bảo vệ sinh của các công trình, thiết bị, dụng cụ thu, xử lý, lưu trữ nước sạch. Có biện pháp bảo vệ nguồn nước và hệ thống lưu trữ không bị ô nhiễm bởi chất thải sinh hoạt, nông nghiệp, công nghiệp và làng nghề;

- Kịp thời thông báo cho chính quyền địa phương khi phát hiện có hiện tượng bất thường về chất lượng nước.
- Khuyến cáo thực hiện các quy định về nội kiểm chất lượng nước sạch cho mục đích sinh hoạt theo khoản 3 Điều 5 Quy chuẩn này.

9. Các phòng thử nghiệm chất lượng nước có tham gia hoạt động thử nghiệm các thông số chất lượng nước sạch trên địa bàn tỉnh Đồng Nai:
- Thực hiện theo Điều 8 Quy chuẩn này và phải chịu sự kiểm tra, giám sát của Sở Y tế.

Điều 11. Điều khoản tham chiếu

1. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật được dẫn chiếu để áp dụng trong Quy chuẩn này và QCVN 01-1:2024/BYT ban hành theo Thông tư số 52/2024/TT-BYT được thay thế hoặc sửa đổi, bổ sung thì áp dụng theo văn bản quy phạm pháp luật mới.

2. Trong quá trình thực hiện nếu có gặp khó khăn, vướng mắc đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh về Sở Y tế để tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết./.
DỰ THẢO








12

